strona 45

strona 44

Wstęp										  2

Przeznaczenie Kotła								  3

Budowa Kotła									  4

Schemat Kotła									  5

Dane techniczne Kotła								  6

Eksploatacja Kotła									  7

Montaż łącznika PLEX do systemu podawania						  8

Automatyka Kotła (panel operatorski)							  9

Usytuowanie kotła w pomieszczeniu - kotłownia						11

Schemat połączenia Automatyki z elementami Kotła					12

Pełne Menu dostępne na Panelu Operatorskim						14

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła - Podstawowa					15

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Menu Proste					17

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Program czasowy					18

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Ogrzewanie					19

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Palnik						22

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Woda Użytkowa					24

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Kocioł						25

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Bufor						26

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Ustawienia (data, czas)				27

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Kody Alarmów					29

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Solary						30

Obsługa Panelu Operatorskiego Kotła – Rozbudowa Magistrali CAN				31

Instalacja kotła									32

Nastawy Palnika Kotła								33

Hasło Serwisowe Kotła								34

Zanim wezwiesz Serwis								35

Pomieszczenie Kotłowni								36

Warunki Bhp									37

Warunki gwarancji									38

Karta gwarancyjna									39

Kupon reklamacyjny								40

Zabudowa Palnika – Wermikulit							41

Raport z pierwszego uruchomienia							42

Notatki										44

strona  1

Szanowni Państwo, miło nam zaliczyć Państwa do grona naszych klientów. Dziękujemy za zakup naszego wyrobu.

Dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi oraz stosowanie się do wskazówek w niej zawartych pozwoli na bezpieczną, prawidłową i długookresową eksploatację kotłów c.o. typu FUWI na Biomase. Każdy użytkownik przed przystąpieniem do zainstalowania i eksploatacji kotła powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi, jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego ich użytkowania. Nieprzestrzeganie przez użytkownika przepisów i wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji zwalnia producenta kotła c.o. od wszelkich zobowiązań i gwarancji.

Kotły centralnego ogrzewania typu FUWI na Pellets są stalowymi kotłami wodnymi, niskotemperaturowymi. W wyniku badań typoszeregu Kotłów centralnego ogrzewania FU-WI na Biomase, przeprowadzonych przez Instytut Energetyki w Warszawie, Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi (Certyfikat Akredytacji Nr AB 087) stwierdzono, że opisany typ kotła, odpowiada warunkom określonym w normie PN–EN 303–5:2012 oraz uzyskał według tej normy najwyższą V klasę sprawności cieplnej i emisji CO, jednocześnie automatyka wykonana i przebadana zgodnie z PN-EN 60730-2-1:2002. Kotły c.o. FUWI na Pellet nie podlegają rejestracji i odbiorowi przez Okręgowe Urzędy Dozoru Technicznego.

Dane techniczne zawarte w niniejszej instrukcji mogą być zmienione w wyniku ciągłego rozwoju produktu, bez powiadomienia.

Użyte w instrukcji oznaczenia:

Znak ostrzega, że urządzenie należy obsługiwać z należytą starannością i zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Znak użyty w tekście instrukcji oznacza bardzo istotne informacje mające zwrócić uwagę na zagrożenia mogące wystąpić podczas obsługi i pracy kotła.

Znak ostrzega, że miejsca oznaczone tym znakiem mogą nagrzewać się do wysokich temperatur, co może grozić poparzeniem.

Znak ostrzega, że miejsca oznaczone tym znakiem jest narażone na dostęp do ognia i żaru, zachowaj szczególną ostrożność aby nie doszło do pożaru.

Znak ostrzega, że miejsca oznaczone tym znakiem jest zagrożone przez pracę metalowych elementów (ślimak, koła zębate). Wkładanie rąk w pobliże tych elementów grozi kalectwem i uszkodzeniem ręki.

Znak zakazu, wykonywania niektórych czynności w określonych warunkach i sytuacjach.

Kocioł c.o. FUWI na Pellets jest urządzeniem grzewczym posiadającym najnowszy automatyczny system odawania i rozpalania granulowanego paliwa stałego typu – Pellets.

Integralną częścią niniejszej instrukcji jest instrukcja producenta automatyki IGNEO Slim z którą koniecznie należy zapoznać się przed uruchomieniem Kotła c.o. FUWI na Pellets.

strona  2

Niewłaściwa eksploatacja w zakresie czyszczenia płomieniówek wraz z wyjściem do komina (czopuch) może spowodować ich niedrożność, co w konsekwencji może spowodować przepalenie się rurki PCV łączącej podajnik z palnikiem.

strona 43

strona 42

trona  26

Stalowe wodne, niskotemperaturowe Kotły Grzewcze FUWI na Pellets z automatycznym układem podawania i rozpalania paliwa stałego – Pellets, są urządzeniami przeznaczonymi do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego (domki jedno i wielorodzinne, pawilony handlowe, pomieszczenia gospodarcze i inne budowle).

Charakterystyczną cechą Kotłów Grzewczych FUWI na Biomase jest najnowsza automatyczna technologia podawania i rozpalania granulowanego paliwa stałego - Pellets, mianowicie:

Granulat drzewny – Pellets (Ø 6mm – Ø 8mm),

Granulat agro – Pellets (Ø 6mm – Ø 8mm)

Regulator pracy kotła steruje nie tylko kotłem ale również systemem centralnego ogrzewania w trybie pogodowym oraz ciepłej wody użytkowej. także możliwość podłączenia pomp obiegowych i ich sterowanie oraz możliwość podłączenia wymiennika ciepłej wody.

Urządzenie posiada funkcję priorytetu ciepłej wody użytkowej, co oznacza, iż kocioł podczas ogrzewania c.o., otrzymuje sygnał ze zbiornika wody użytkowej przez czujkę temperatury o obniżeniu się temperatury wody. Wyłącza się wtedy pompa zasilająca c.o., a włącza pompa zasilająca zbiornik ciepłej wody użytkowej. Po osiągnięciu zadanej temperatury wody w zbiorniku, automatyka wyłącza pompę ciepłej wody i przechodzi w cykl pracy centralnego ogrzewania. Należy dodać, iż w okresie letnim istnieje możliwość ogrzewania tylko ciepłej wody użytkowej, bez cyklu pracy centralnego ogrzewania.

Najwyższa temperatura w Kotle nie może przekraczać 94 C.

Kotły mogą być stosowane w instalacjach centralnego ogrzewania systemu otwartego z grawitacyjnym lub wymuszonym obiegiem wody (pompy obiegowe) i ciśnieniu roboczym 2 Bar. Zabezpieczone musi być zgodnie z wymaganiami PN-91/B-02413 dotyczących zabezpieczeń ogrzewań wodnych systemu otwartego. Może również współpracować z układami zamkniętymi PN-99/B-02414, pod warunkiem dodatkowego wyposażenia w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła lub przez zastosowanie rozdzielenia obiegów przez wymiennik płytowy. Zamontowanie kotła niezgodnie z w/w zasadami powoduje utratę gwarancji.

Ze względu na wysoką sprawność kotła i niską temperaturę spalin, komin należy zabezpieczyć wkładem kominowym z blachy nierdzewnej lub wkładem ceramicznym o średnicy nie mniejszej jak średnica czopucha podana w tabeli strona 6.

strona  3

Wprowadzając na rynek niniejsze urządzenie grzewcze typu Kocioł c.o. FUWI na Pellets, proponujemy Państwu najnowszą technologię w podawaniu paliwa stałego, rozpalaniu go oraz wymianie ciepła między spalinami a wodą w kotle. Zastosowany w niniejszym urządzeniu palnik i rozwiązanie techniczne podlega ochronie patentowej RP nr 208898.

Urządzenie niniejsze powinien instalować wykwalifikowany personel, zgodnie z normami technicznymi oraz obowiązującymi przepisami państwowymi i lokalnymi. Ponadto należy przestrzegać podanych w niniejszej instrukcji przepisów dotyczących bezpieczeństwa, instalowania, użytkowania i konserwacji.

Kocioł c.o. FUWI na Pellets jest urządzeniem o konstrukcji stalowej w kształcie prostopadłościanu, wyposażonym w palnik szufladowy, automatykę oraz zbiornik na paliwo stałe typu Pellets z podajnikiem zasilającym automatycznie palnik w taką ilość paliwa stałego (pellets) jaka jest niezbędna do uzyskania temperatury kotła zaprogramowanej przez użytkownika na panelu sterowniczym. Elektronika na bazie mikroprocesora polskiego producenta, sprawia że nasz wyrób posiada pełną opcję sterowania kotłem.

Część sterownicza (automatyka) kotła jest integralną częścią kotła i z jej instrukcją należy się dokładnie zapoznać.

Blok wodny wykonany jest z blach stalowych (o grubości 4mm i 6mm) oraz rur bezszwowych. Izolacja kotła wykonana jest z wełny mineralnej, która obłożona jest blachą zewnętrzną (obudowa). W górnej części bloku wodnego znajdują się płomieniówkowe wymienniki ciepła, a w dolnej części bloku wodnego znajduje się komora spalania w której zamontowany jest palnik szufladowy wykonany ze stali żaroodpornej i chromoniklowej z otworami na powietrze. Na spodzie palnika umieszczone są ruszta żeliwne zapewniające sprawne i efektywne odpopielenie komory spalania. Proces spalania pellets oraz stan paleniska kontrolowany jest przez fotodiodę (sonda jasności), jednocześnie palnik wyposażony jest w regulowaną dmuchawę powietrza oraz zapalarkę elektryczną do automatycznego rozpalania pellets. Poniżej komory spalania znajduje się komora popielnika do której po spaleniu pellets zostaje odprowadzony popiół.

Bezpieczeństwo eksploatacji Kotłów c. o. FU-WI na Pellets zapewnione jest przez kilkustopniowy system zabezpieczeń, polegający na zabezpieczeniu przed cofnięciem płomienia do zasobnika paliwa (czujnik temperatury podajnika), zabezpieczeniu przed przegrzaniem kotła (wyłącznik termiczny), regulator temperatury kotła (czujnik temperatury), regulator temperatury wody użytkowej (czujnik temperatury c.w.u.), zewnętrzny regulator temperatury kotła (czujnik pogodowy), regulator temperatury w pomieszczeniach (opcja).

strona  4

Wermikulit stosowany jest w kotłach od 9 kW do 33 kW. Ułożenie na palniku jest identyczne jak na rysunku poniżej.

Płytki wermikulitowie i przód palnika:

Bok i góra Palnika:

W RAZIE BRAKU WERMIKULITU MOŻNA STOSOWAĆ CERAMIKĘ TJ. PŁYTKI SZAMOTOWE

strona 41

# KUPON  REKLAMACYJNY  NR ……….….

Kocioł c.o. FUWI na Pellets

Nr fabryczny: ……………………………….………………...…

Data produkcji: …………………………………………

Stwierdzono następujące wady:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reklamujący:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer telefonu: ………………………………………………………………

………………………………

podpis użytkownika

# Schemat  Kotła  FUWI na Pellets

strona  5

# Dane Techniczne Kotła

strona  6

KARTA GWARANCYJNA NR .……/ 201…

Kocioł c.o.

FUWI na Pellets

ul. Grochowska 5 b

82-300 Elbląg

tel. 0048 55 232 65 38

fax. 0048 55 236 16 00

Moc kotła: 12 kW, 17 kW, 24 kW, 33 kW,

44 kW, 55 kW, 80 kW, 100 kW

Data  produkcji:	 ……… / …… / 201…

Data  sprzedaży:	……… / ……  / 201…

Numer  fabryczny:	 …………………….

…………………………………	............……………………

pieczęć i podpis osoby sprzedającej		pieczęć i podpis producenta

Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży i trwa odpowiednio 60 i 12 miesięcy.

Gwarancja udzielana jest na:

- blok wodny kotła – 60 miesięcy;

- trwałość i sprawne działanie urządzeń i elementów: mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych kotła – 12 miesięcy.

Gwarancję na sprawne działanie kotła potwierdza sprzedawca pieczątką, datą sprzedaży oraz podpisem, a także poprawnie wypełnionym, podpisanym i odesłanym do Producenta raportem z pierwszego uruchomienia kotła.

Producent zobowiązany jest do wykonania naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni od daty zgłoszenia kotła do naprawy przez Nabywcę.

Nabywca może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji dopiero, gdy Producent nie usunie zobowiązań wynikających z gwarancji.

Jedynym dokumentem uprawniającym nabywcę do wykonania naprawy gwarancyjnej bezpłatnie jest karta gwarancyjna. Karta gwarancyjna nie jest ważna bez pieczęci, daty i podpisu osoby sprzedającej  oraz bez pieczęci, daty i podpisu Producenta. W przypadku zaginięcia karty gwarancyjnej, duplikaty będą wydawane – Odpłatnie.

Gwarancja przestaje obowiązywać w przypadku montażu i stosowania zabezpieczeń niezgodnych z obowiązującymi w tym zakresie normami oraz przepisami lokalnymi i państwowymi PN-91/B-02413, PN-99/B-02414.

Reklamacje należy zgłaszać na adres Producenta, przesyłając wypełniony kupon reklamacyjny, podstemplowany przez punkt sprzedaży, znajdujący się w instrukcji obsługi.  Jeżeli reklamacja okaże się nieuzasadniona koszty związane z przybyciem przedstawiciela producenta pokrywa reklamujący.

Przed czyszczeniem płomieniówek zdejmij górną zabudowę palnika (płyta wermikulitowa).

Zapalarka paliwa, Ruszt żeliwny stanowiący spód palnika nie podlega gwarancji.

Wszelkie przeróbki, modyfikacje i zmiany konstrukcyjne Kotła powodują natychmiastową utratę gwarancji producenta.

Montaż i uruchomienie Kotła powinna wykonać osoba z odpowiednimi uprawnieniami w tym zakresie.

Cegła szamotowa i blacha żaroodporna lub płyta wermikulitowi usytuowane na palniku nie podlegają gwarancji.

strona 38

Kocioł centralnego ogrzewania FUWI na Pellets po załadowaniu zbiornika granulowanym paliwem – Pellets i ustawieniu temperatury kotła na panelu sterowniczym, gotów jest do samodzielnej pracy. Sam pobiera granulowane paliwo – Pellets ze zbiornika i dozuje na palnik, automatycznie rozpala, a następnie według potrzeb (osiągnięcia lub utrzymania zadanej temperatury) dozuje na palnik kolejne porcje paliwa stałego ze zbiornika.

Do Państwa należy ręczne załadowanie zbiornika paliwem pellets i okresowe wyczyszczenie z powstałych podczas pracy pyłów. Istnieje również możliwość umiejscowienia dodatkowego zasobnika granulowanego paliwa w znacznej odległości od kotła, co wymaga modernizacji dzięki zainstalowaniu dodatkowego urządzenia do podawania pelletu.

Automatyczny proces spalania pellets oraz stan paleniska kontrolowany jest przez fotodiodę (sonda jasności), jednocześnie palnik wyposażony jest w regulowaną dmuchawę powietrza oraz zapalarkę elektryczną do automatycznego rozpalania pellets.

Eksploatacja Kotła:

Podczas eksploatacji kotła należy pamiętać o czyszczeniu palnika i komory spalania wraz z komorą popielnika, znajdującymi się w dolnej części kotła, co najmniej raz w tygodniu i przy każdorazowym napełnianiu zbiornika kotła paliwem. Czyszczenie odbywa się poprzez usunięcie zalegającego tam popiołu oraz wyczyszczenie ich przy pomocy gracki zgarniającej. Za pomocą ramienia umieszczonego na kotle następuje czyszczenie kierownic spalin. Poprzez kilkunastokrotne energiczne pociągnięcia ramienia w dół, następuje ruch kierownic, dzięki temu zanieczyszczenia  odprowadzane są na komorę paleniska. Jednocześnie należy pamiętać o oczyszczaniu płomieniówek znajdujących się w górnej części kotła, co najmniej raz w miesiącu. Czyszczenie odbywa się poprzez usunięcie zalegającego tam pyłu przy pomocy szczotki stalowej (wycior). Poniżej komory spalania znajduje się komora popielnika do której po spaleniu paliwa stałego zostaje odprowadzony popiół. Komorę popielnika należy okresowo opróżniać z zalegającego tam pyłu i popiołu przy pomocy gracki zgarniającej oraz łopatki.

Wykonując jakiekolwiek prace w zakresie czyszczenia: palnika, popielnika oraz płomieniówek, pamiętaj aby upewnić się, że nie ma dostępu do otwartego ognia.

strona  7

# Montaż łącznika Plex (rura PCV) do systemu podawania paliwa

Rura PCV – średnica 60 mm, długość 300 mm

Montaż rury PCV w Kotle FUWI na Pellet (tył kotła – podajnik)

A)					B)

strona  8

- Kocioł musi być umieszczony zgodnie z normami bezpieczeństwa przeciw pożarowego, dotyczącymi źródeł ciepła na paliwa stałe montowanych w pomieszczeniach PN-87/B-02411.

- Zabrania się magazynowania materiałów łatwopalnych w pomieszczeniu, w którym znajduje się Kocioł, Zabrania się używania do rozpalania materiałów innych niż przewidziane instrukcją obsługi

- Zabrania się montowania jakichkolwiek zaworów na rurach powrotnych z sieci centralnego ogrzewania.

- Gniazdo, do którego podłączona jest aparatura sterująco - zasilająca, musi posiadać uziemienie.

- Instalacja centralnego ogrzewania musi być zabezpieczona naczyniem wzbiorczym systemu otwartego zgodnie z PN – 91/B-02413. Kocioł może również współpracować z układami zamkniętymi, ale pod warunkiem dodatkowego wyposażenia w urządzenie do odprowadzania nadmiaru ciepła lub przez zastosowanie rozdzielenia obiegów przez wymiennik płytowy  PN-99/B-02414.

- Zatrzymanie kotła po sezonie grzewczym, polega na wciśnięciu przycisku wyłącz i kocioł oraz sterowane przez niego urządzenia są wyłączane z pracy. Wtedy należy przystąpić do oczyszczania kotła.

- Całkowite wyłączenie kotła pod względem elektrycznym, polega na wyciągnięciu wtyczki zasilającej kocioł z gniazdka.

Niedopuszczalne i zabronione jest uzupełnianie czynnika grzewczego w instalacji grzewczej w czasie pracy kotła, zwłaszcza gdy kocioł jest silnie rozgrzany, ponieważ w ten sposób można spowodować uszkodzenie lub pęknięcie bloku wodnego.

Przed czyszczeniem płomieniówek zdejmij górną zabudowę palnika (płyta wermikulitowa).

strona 37

Pomieszczenie w którym zostanie zainstalowane urządzenie FUWI na Pellets, musi służyć wyłącznie do tego celu, zawsze powinno być zgodne z normami technicznymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz mieć doprowadzone stosowne otwory wentylacyjne i nawiewne powietrza

Kotłownie na paliwo stałe powinny spełniać wymagania normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe".

Pomieszczenia kotłowni zgodnie z powyższą normą powinny być spełniać między innymi następujące wymagania:

      - Kocioł powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu, możliwie centralnie w stosunku ogrzewanych pomieszczeń,

      - Pomieszczenie, w którym znajduje się kocioł powinno mieć oświetlenie sztuczne, zalecane jest również oświetlenie naturalne,

      - Odległość kotła od przegród pomieszczenia kotłowni powinna umożliwić swobodny dostęp do kotła w czasie czyszczenia i konserwacji.

      - Wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2m w istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9m przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno – wywiewnej),

      - Wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykanego otworu o przekroju minimum 200cm2 o wylocie do 1,0m nad poziomem podłogi.

      - Wentylacja wywiewna powinna być realizowana kanałem wywiewnym z materiału niepalnego o przekroju minimalnym 14cm x 14cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina.

      - Skład paliwa powinien znajdować się w pobliżu pomieszczenia kotłowni najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna być taka, aby można zgromadzić opał na cały sezon grzewczy

Odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7m, boku kotła od ściany nie mniejsza niż 1,0m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej nie mniejsza niż 2,0m

Na kanale wywiewnym nie należy lokalizować urządzeń do zamykania

Kanały dymowe i kominy nieodpowiedniego typu lub wymiarów (patrz: Tabela str. 6) mogą powodować problemy kondensacji, negatywnie wpływać na parametry spalania.

strona  36

Automatyka Kotła jest urządzeniem dwumodułowym (standardowo), składającym się z następujących elementów:

- Panel operatorski igneo slim, zamontowany w przedniej części kotła jest to widoczna dla użytkownika część urządzenia wraz z klawiaturą oraz wyświetlaczem graficznym.

Wyświetlacz Graficzny

Przyciski 		Dioda Statusowa 			Przyciski

- Moduł can i/o, zamontowany jest na szynie DIN oraz zabudowany rozdzielnicą w przedniej części kotła, podłączone są do niego wszystkie czujniki oraz panel operatorski.

Do modułu wykonawczego należy podłączyć niezbędne do pracy kotła czujniki oraz elementy wykonawcze – standardowe oraz opcjonalne (patrz. Strona 10):

IN1	– czujnik temperatury kotła,

IN2	– czujnik temperatury  podajnika,

IN3	– czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej,

IN4	– czujnik temperatury centralnego ogrzewania - opcja,

IN5	– czujnik temperatury pokojowej - opcja,

IN11	– czujnik temperatury zewnętrznej - opcja,

IN12	– czujnik jasności w palniku,

strona  9

DO1	– pompa centralnego ogrzewania,

DO2	– otwieranie mieszacza centralnego ogrzewania,

DO3	– zamykanie mieszacza centralnego ogrzewania,

DO4	– pompa ciepłej wody użytkowej,

DO5	– zapalarka

DO6	– automatyczne czyszczenie płomieniówek (opcja),

AO1	–dmuchawa.

STB	– zabezpieczenie termiczne kotła,

AO3	– podajnik.

Schemat połączenia  modułu patrz strona 12.

Dioda Statusowa:

strona  10

Przypominamy, iż w przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu klient pokrywa koszty przyjazdu i pracy jednostki serwisowej.

Zanim Państwo wezwiecie na pomoc serwis prosimy zapoznać się z poniższymi, najczęściej występującymi zakłóceniami pracy kotła, które są efektem gorszej jakości Pellets.

| Objawy zakłócenia pracy koTŁA | Sposoby ich usunięcia |
| --- | --- |
| Zablokowanie podajnika | Sprawdź połączenie elektryczne pomiędzy kotłem a podajnikiem. Jeżeli podajnik się zablokował – uderz kilkakrotnie młotkiem po całej długości rury podajnika, Sprawdź, czy paliwo nie zalega w zsypie – w razie zalegania wyczyść. |
| Migający panel wyświetlacza: |
| „Brak ognia lub opału” | Należy sprawdzić, czy w zbiorniku znajduje się paliwo, ponieważ mogło dojść do zablokowania podajnika. W tym przypadku należy postąpić według instrukcji – Zablokowania podajnika. |
| „Nastąpiło przegrzanie podajnika”, czyli doszło do zanieczyszczenia kotła | Należy otworzyć górną pokrywę kotła, wyciągnąć „kierownice spalin” i przy pomocy okrągłej szczotki drucianej (wycior) przeczyścić wnętrze płomieniówek. Czyścimy także dolną komorę kotła (palenisko) oraz komorę popielnika. Sprawdzić należy również ciąg kominowy. |

strona  35

Dostęp do parametrów serwisowych chroniony jest hasłem. Po wpisaniu poprawnego hasła dostęp zostaje odblokowany. Dostęp do parametrów serwisowych zostaje zablokowany po okresie 10 minut bez przyciskania przycisków.

Hasło serwisowe to temperatura zadana kotła w menu KOCIOŁ/NASTAWY oraz 3 litery „EST”.

Przykład:

Temperatura zadana kotła = 600 C

Hasło: 60EST

UWAGA:

Menu serwisowe przeznaczone jest tylko dla wykwalifikowanego personelu technicznego. Zmiany mogą spowodować nieprawidłową pracę systemu.

Opis funkcji.

# Minimalna temperatura pracy pomp

| Minimalna temperatura pracy pomp 500C | Parametr decydujący o minimalnej temperaturze kotła, przy której mogą zostać uruchomione pompy obiegowe |
| --- | --- |

Praca Palnika Kotła FUWI na Pellets

| Praca zapalarki [min] | 2 | Czas nagrzewania wstępnego zapalarki |
| --- | --- | --- |
| Maksymalny czas rozpalania [min] | 3 | Maksymalny czas rozpalania, praca dmuchawy z mocą rozpalania wraz z zapalarką. Kontrola płomienia |
| Dawka startowa paliwa | 35 | Określa przez ile czasu będzie podawane paliwo potrzebne do rozpalenia |
| Próg foto | 10 | Jeżeli jasność w palniku przekroczy podaną wartość – automatyka traktuje to jako obecność płomienia |

strona  34

Rzut z góry – pomieszczenia kotłowni: wartości podane w milimetrach

Rzut z przodu i boku – pomieszczenie kotłowni:

- Nawiew

- Wywiew

- Trójnik z wyczystką

4	Strażak zamontowany 0,5 metra nad kalenicą

strona  11

Schemat połączenia automatyki (modułu) z elementami kotła

strona  12

Bardzo istotnymi elementami związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem Kotła c.o. FUWI na Pellets, są odpowiednie nastawy na automatyce kotła (Panel Operatorski) w podmenu: Palnik, mianowicie:

- Podawanie:

Bardzo ważną czynnością pracy kotła jest podawanie paliwa. Dla sprawniejszej nastawy cykl podawania i postoju wynosi 20 sekund. My mamy ustawić tylko czas podawania paliwa. Wykonujemy go według tabelki Nr 1 (patrz poniżej strona 33), lecz indywidualnie może być ona zmieniana w zakresie +/- 1 do 2 sekundy. Zależne jest to od zapotrzebowania energetycznego ogrzewanego obiektu.

- Dmuchawa:

Pod tym hasłem znajduje się drugi bardzo ważny czynnik prawidłowej pracy kotła. Od niego zależy maksymalne wykorzystanie energii paliwa oraz prawidłowe ekologiczne spalanie.

Nastawy mocy dmuchawy w Kotle c.o. FUWI na Pellets są oczywiście indywidualne i zależne od wielu czynników zewnętrznych, wpływających głównie na ciąg kominowy. Regulację należy wykonać indywidualnie dla każdego kotła zaczynając od nastawy wentylatora na 30 (zwiększając lub zmniejszając). Czynność tą należy wykonać przy temperaturze kotła minimum 600 – 700 , wtedy jest prawidłowa. W momencie zastosowania sondy Lambda ustawienie mocy dmuchawy wykonywane jest za nas automatycznie poprzez zwiększanie lub zmniejszanie powietrza.

Tabelka Nr 1

- Automatyka kotła wyposażona jest w funkcję modulacji mocy Palnika,  funkcja niniejsza zostaje uruchomiana w momencie osiągnięcia przez kocioł temperatury zadanej przez użytkownika (np. 60º) i zaczyna zmniejszać moc palnika (modulując równolegle parametry wentylatora i podawania paliwa). Funkcja modulacji będzie zmniejszać moc palnika do momentu uzyskania temperatury o 5º wyższej i po osiągnięciu tej temperatury kocioł zamyka podawanie paliwa i wypala paliwo pozostałe na palniku oraz automatycznie wyłącza się lub zacznie zwiększać moc palnika w przypadku spadku temperatury. W związku z koniecznością wypalenia paliwa do końca i oczyszczenia paleniska kocioł powinien okresowo wyłączać się

- Automatyka kotła posiada funkcję „nastaw fabrycznych”, pozwalającą na przywrócenie nastaw Producenta uprzednio zmienionych przez użytkownika lub serwisanta

strona  33

| Symbol | Objaśnienie |
| --- | --- |
| Foto | Czujnik jasności w palniku |
| Tk | Czujnik temperatury kotła |
| Tpal | Czujnik temperatury palnika |
| Tcwu | Czujnik temperatury ciepłej wody użytkowej |
| Tco | Czujnik temperatury centralnego ogrzewania |
| CTP | Czujnik temperatury pokojowej |
| CTZ | Czujnik temperatury zewnętrznej |
| GND | Masa elektroniczna do podłączenia czujników |

Wszystkie kotły wymagają zabezpieczenia przed zbyt niską temperaturą wody powracającej z instalacji do kotła. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowania bypassu. Dzięki takiemu rozwiązaniu utrzymujemy zalecaną temperaturę powrotu.

Na rysunku jest przedstawione rozwiązanie bypass.

Połączenie kotła z kominem.

Zalecamy łączenie czopucha kotła z kominem za pomocą rury lub kolana z wyczystką. Ułatwi to czyszczenie kotła od strony czopucha oraz czyszczenie rury łączącej kocioł z kominem.

Przykładowe rury, kolana z wyczystką.

Należy pamiętać o tym aby rura komina wystawała 0,5 metra ponad kalenice. Zalecamy również zastosowanie strażaka kominowego. W ten sposób unikniemy wtłaczania ‘fałszywego” powietrza z góry do przewodu kominowego.

KOTŁOWNIA MUSI POSIADAĆ NAWIEW ŚWIEŻEGO POWIETRZA ORAZ WENTYLACJĘ POTRZEBNĄ DO PRAWIDŁOWEJ PRACY KOTŁA.

strona  32

  - Wejścia:

  - Wyjścia:

| Symbol I Opis | Objaśnienie |
| --- | --- |
| 1 – pompa CO 1 | Pompa obiegowa centralnego ogrzewania |
| 2 – otwieranie mieszacza CO 1 | Otwieranie mieszacza centralnego ogrzewania |
| 3 – zamykanie mieszacza CO 1 | Zamykanie mieszacza centralnego ogrzewania |
| 4 – pompa CWU 1 | Pompa obiegowa ciepłej wody użytkowej |
| 5 - zapalarka | Zapalarka palnika |
| 7 - dmuchawa | Dmuchawa palnika |
| 8 – podajnik palnika | Podajnik palnika |
| 9 – podajnik zasobnika, przy drewnie dmuchawa | Podajnik zasobnika, lub w przypadku opalania drewnem dmuchawa |
| STB | Zabezpieczenie STB |
| N | Neutralny stały |
| N1 | Neutralny rozłączny, np. poprzez STB |
| PE | Ochronny |

strona  13

Pełne Menu dostępne na Panelu Operatorski

strona  14

Rozbudowa Magistrali  CAN – opcja:

Regulator wyposażony został w szerokopasmową magistralę CAN służącą do komunikacji z modułami.

Wykorzystanie magistrali CAN niesie za sobą szereg zalet. Zyskujemy przede wszystkim możliwość zastosowania szerokopasmowej sondy Lambda, a przy użyciu dodatkowych modułów rozszerzeniowych I/O zainstalować możemy w całym systemie:

- do 16-tu obwodów grzewczych,

- 2 obwody przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- zbiornik akumulacji ciepła (bufor),

- system kolektorów słonecznych (solary).

Przewód połączeniowy magistrali CAN należy podłączyć zgodnie z poniższym oznaczeniem.

L – linia LOW (biały)

H – linia HIGH (brązowy)

GND – masa (szary)

Do połączeń na magistrali CAN należy używać przewodu LiYCY 2x0,25.

Tylko tego typu przewód zapewnia prawidłową pracę urządzeń. Połączenia wykonujemy w sposób szeregowy, przedstawia to rysunek poniżej.

Podłączając moduły rozszerzające trzeba pamiętać o prawidłowym ustawieniu terminatora, który załączony powinien być wyłącznie na ostatnim module w całym systemie, nawet jeśli moduł jest tylko jeden. Po wykonaniu wszystkich połączeń należy skonfigurować ustawienia modułów.

Dokonujemy tego poprzez zaznaczenie modułów, które są podłączone do sieci. Więcej o konfiguracji poszczególnych modułów znajdziemy w rozdziale 6.5.4.1 oraz instrukcji modułu rozszerzeniowego I/O.

Po zakończeniu konfiguracji modułów do wykonania pozostaje tylko zmiana ustawień systemu. Menu służy do konfiguracji systemu grzewczego, a możliwość nastaw uzależniona jest od ilości ustawionych modułów rozszerzeniowych. Tabela z opisem funkcji znajduje się na stronie 28.

Schemat Systemu – patrz strona 32.

strona  31

Solary - opcja:

Solary – Nastawy:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Delta załączenia | Różnica temperatur pomiędzy kolektorem, a ogrzewaną wodą potrzebna do uruchomienia pompy solarnej. |
| Delta wyłączenia | Różnica temperatur pomiędzy kolektorem, a ogrzewaną wodą potrzebna do wyłączenia pompy solarnej. |

Solary – Serwis:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Schemat | Określa rodzaj instalacji solarnej. |
| Przepływ [l/min] | Przepływ czynnika przez system solarny podczas pracy pompy. Parametr potrzebny do obliczenia mocy kolektorów. |
| Ciepło płynu | Ciepło właściwe zastosowanego płynu solarnego podane w kJ/(kg * °C) |
| Temp. max wody | Temperatura maksymalna ogrzewanej wody. |
| T. alarm kolektorów MAX | Maksymalna temperatura kolektorów, powyżej uruchamiana jest procedura ochronna oraz generowany jest alarm. |
| T. alarm kolektorów MIN | Minimalna temperatura kolektorów, poniżej uruchamiana jest procedura ochronna oraz generowany jest alarm. |
| Test pompy solarnej | Uruchamia pompę solarną niezależnie od innych nastaw. |

strona  30

Nastawy temperatury kotła ustawiane są indywidualnie w zależności od kubatury obiektu w którym są użytkowane oraz potrzeb ciepła użytkownika.

Automatyka stanowi integralną część Kotła c.o. FUWI na Pellets, przed uruchomienie urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi Regulatora Pracy Kotła „IGNEO Slim”.

Panel Operatorski – Przyciski i Funkcje:

Długie wciśnięcie na ekranie głównym (>3 sekundy) zmienia stan regulatora ON / OFF (włączony / wyłączony).

CO: Szybki dostęp do pełnej konfiguracji ustawień centralnego ogrzewania.

CWU: Szybki dostęp do pełnej konfiguracji ustawień ciepłej wody użytkowej.

INFO: Pokazuje informacje nawigacyjne oraz opisy parametrów regulowanych.

ESC: Powrót o poziom wyżej w menu, rezygnacja ze zmiany parametru.

Poruszanie po menu, zwiększanie wartości edytowanego parametru.

Na ekranie głównym wejście do menu prostego.

Poruszanie po menu, zmniejszanie wartości edytowanego parametru.

Na ekranie głównym wejście do menu prostego.

ENTER: Wejście do menu / Akceptacja zmiany wartości edytowanego parametru.

Potwierdzenie alarmu.

Osoba podejmująca się montażu powinna wykazywać się doświadczeniem technicznym. Połączenia wykonane przewodem z miedzi powinny być dostosowane do pracy w temperaturze do +75oC.

Wszystkie wykonane połączenia muszą być zgodne z montażowym schematem elektrycznym instalacji oraz krajowymi bądź lokalnymi przepisami dotyczącymi połączeń elektrycznych

Urządzenie należy podłączyć do oddzielnego obwodu elektrycznego wyposażonego w odpowiednio dobrany wyłącznik nadprądowy oraz wyłącznik różnicowo prądowy.

strona 15

Automatyka stanowi integralną część Kotła c.o. FUWI na Pellet, przed uruchomienie urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi Regulatora Pracy Kotła „Igneo Slim”

Aby uruchomić lub wyłączyć automatykę Kotła (Panel Operatorski), należy na 3 sekundy wcisnąć niniejszy przycisk (ON / OFF / ESC):

Aby wejść do menu głównego należy wcisnąć przycisk ENTER:

Menu Główne wyświetlane jest na ekranie Panela Operatorskiego.

Menu Główne – poruszamy się w górę lub w dół następującymi przyciskami :

Aby wejść do Podmenu z menu głównego należy wcisnąć przycisk ENTER:

Aby wrócić o poziom wyżej należy wcisnąć przycisk ESC:

Poszczególne Podmenu służy do wyświetlania aktualnego stanu (wartości) danego parametru, aby zmienić wartość danego parametru należy wcisnąć przycisk ENTER:

następnie przyciskami: Zwiększamy lub Zmniejszamy  wartość parametru.

strona  16

Kody Alarmów:

| KOD | Opis skrócony | Objaśnienie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przegrzanie procesora | Procesor sterownika uległ przegrzaniu. Powodem może być niewłaściwe miejsce instalacji sterownika. |
| 2 | Brak ognia/opału | Sterownik wykrył brak płomienia w palniku. Powodem mogło być skończenie się paliwa lub zagaśnięcie płomienia. |
| 3 | Przegrzanie podajnika | Temperatura podajnika osiągnęła wartość maksymalną 45 0C |
| 4 | Zwarcie czujnika kotła | Sterownik wykrył zwarcie czujnika temperatury kotła. Powodem może być uszkodzenie czujnika lub przewodu połączeniowego. |
| 5 | Przerwa czujnika kotła | Sterownik wykrył rozwarcie czujnika temperatury kotła. Powodem może być uszkodzenie czujnika lub przewodu połączeniowego. |
| 6 | Zwarcie czujnika palnika | Sterownik wykrył zwarcie czujnika temperatury palnika. Powodem może być uszkodzenie czujnika lub przewodu połączeniowego. |
| 7 | Przerwa czujnika palnika | Sterownik wykrył rozwarcie czujnika temperatury palnika. Powodem może być uszkodzenie czujnika lub przewodu połączeniowego. |
| 8 | Przegrzanie kotła | Temperatura kotła przekroczyła wartość maksymalną. |
| 9 | Reset procesora | Prawdopodobne uszkodzenie sterownika! Możliwy zanik zasilania. |
| 10 | STB |  |
| 11 | Komunikacja z modułem 0 |  |
| 12 | Komunikacja z modułem 1 |  |
| 13 | Komunikacja z modułem 2 |  |
| 14 | Komunikacja z modułem 3 |  |
| 15 | Komunikacja z modułem 4 |  |
| 16 | Komunikacja z modułem 5 |  |
| 17 | Komunikacja z modułem 6 |  |
| 18 | Komunikacja z modułem 7 |  |
| 19 | Zwarcie czujnika CWU |  |
| 20 | Przerwa czujnika CWU |  |
| 21 | Zwarcie czujnika pokojowego |  |
| 22 | Przerwa czujnika pokojowego |  |
| 23 | Błąd wygaszania | Po procesie wygaszania możliwy płomień na palniku |
| 24 | Komunikacja z modułem Lambda | Niewłaściwe podłączenie lub Brak modułu Lambda |
| 25 | Przegrzanie solarów |  |
| 26 | Zamarzanie solarów |  |
|  |  | Kody od Modułów (patrz instrukcja automatyki) |

strona 29

    - Konfiguracja Systemu:

Konfiguracja systemu grzewczego (hydraulicznego) – Możliwość nastaw uzależniona jest od ilości ustawionych modułów rozszerzeniowych

PAMIĘTAJ. Najpierw należy skonfigurować moduły.

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Liczba obwodów CO | Określa ilość obwodów c.o. w systemie grzewczym. |
| Liczba obwodów CWU | Określa ilość obwodów c.w.u. w systemie grzewczym. |
| Liczba buforów | Określa ilość buforów w systemie grzewczym. |
| Czujnik t. zewnętrznej | Określa czy w systemie zainstalowany jest czujnik temperatury zewnętrznej (moduł 0). |
| Czujnik t. powrotu | Określa czy w systemie zainstalowany jest czujnik temperatury powrotu (moduł 5). |
| Solary | Określa czy układ wyposażony jest w kolektory słoneczne. |

    - Ustawienia Fabryczne:

Funkcja umożliwiająca przywrócenie nastaw fabrycznych regulatora.

Przywrócone zostaną wszystkie nastawy fabryczne, co może spowodować nieprawidłową pracę systemu. Po przywróceniu nastaw fabrycznych może być konieczna ponowna konfiguracja regulatora.

    - Alarmy:

Menu to zawiera historię maksymalnie dwudziestu alarmów, które wystąpiły podczas pracy sterownika. Znaczenie kodów alarmów zostało przedstawione w tabeli poniżej

strona 28

Automatyka posiada dwa rodzaje menu: menu proste oraz menu główne.

Menu główne – pozwala na dostęp do wszystkich funkcjonalności sterownika (monitorowanie stanu, zmiana nastaw i ustawień serwisowych). Wejście do menu głównego odbywa się poprzez wciśniecie przycisku "Enter" na ekranie głównym. Opis menu głównego w patrz strona 14.

Menu proste – umożliwia szybki dostęp do podstawowych funkcji sterownika. Wejście do menu prostego odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku "strzałka w górę" lub "strzałka w dół" na ekranie głównym. Opis menu prostego w rozdziale 5.

Powrót do ekranu głównego możliwy jest z każdego ekranu poprzez kilkukrotne wciśnięcie przycisku "Esc".

Ekrany Menu Prostego – Opis

Prezentuje aktualną temperaturę kotła (duża czcionka) oraz zadaną temperaturę (mała czcionka). Po wciśnięciu przycisku „ENTER” przechodzimy do ustawiania zadanej temperatury kotła.

Prezentuje aktualną temperaturę ciepłej wody (duża czcionka) oraz zadaną temperaturę (mała czcionka). Po wciśnięciu przycisku „ENTER” przechodzimy do ustawiania zadanej temperatury ciepłej wody.

Menu dotyczy obwodu nr 1.

strona 17

Grzeje jednorazowo ciepłą wodę do temperatury komfortowej bez względu na program. Menu dotyczy obwodu nr 1.

Program ciepłej wody użytkowej nr 1 (Menu dotyczy obwodu nr 1).:

- Czasowy, zgodnie z zaprogramowanymi przedziałami czasowymi

- Stały, bez względu na przedziały czasowe utrzymywana jest temperatura komfortowa

- Wyłączony – wyłącza grzanie

Prezentuje aktualną temperaturę w pomieszczeniu nr 1 (duża czcionka) oraz wartość zadaną (mała czcionka). Po wciśnięciu przycisku „ENTER” przechodzimy do ustawiania zadanej temperatury w pomieszczeniu. Menu dotyczy obwodu nr 1.

Program ogrzewania obwodu nr 1 (Menu dotyczy obwodu nr 1).:

- Czasowy, zgodnie z zaprogramowanymi przedziałami czasowymi

- Stały, bez względu na przedziały czasowe utrzymywana jest temperatura komfortowa

- Wyłączony – wyłącza grzanie.

Zgoda na pracę palnika. Przy wyłączonej zgodzie na pracę palnika regulator steruje systemem grzewczym, ale nie załącza palnika.

Ręczne uruchomienie podajnika paliwa z zasobnika. Funkcja użyteczne po wyczerpaniu paliwa z zasobnika. Po ponownym napełnieniu zasobnika paliwem należy uruchomić funkcję podaj paliwo do momentu, aż paliwo zacznie przesypywać się z rury podającej do palnika.

Program Czasowy:

Regulator Kotła jest wyposażony w zegar oraz kalendarz. Dzięki temu możliwe jest zaprogramowanie pracy poszczególnych elementów obwodu grzewczego w zależności od aktualnej godziny i dnia tygodnia. Data i godzina nie ulegają skasowaniu podczas zaniku napięcia, gdyż regulator wyposażony jest w baterię, którą należy wymieniać co 2 lata.

Wartości temperatur komfortowej i ekonomicznej ustawiane są w menu NASTAWY i mogą być różne dla każdego z obwodów (opcja). Aby program czasowy działał należy również włączyć program czasowy w menu NASTAWY.

strona  18

Ustawienia:

    - Data i Czas:

Za pomocą tego menu dokonywane jest ustawienie daty i czasu sterownika

    - Język:

Za pomocą tego menu dokonywany jest wybór języka menu sterownika

    - Alarm buzzer:

Określamy, czy sterownik ma powiadamiać o stanach alarmowych sygnałem dźwiękowym

    - Konfiguracja Modułów:

służy do konfiguracji systemu sieci CAN. W menu należy zaznaczyć moduły, które są podłączone do sieci.

Skrócony opis Modułów Rozszerzeniowych (Opcja).

| Moduł | Opis |
| --- | --- |
| Moduł nr 0 | 3 obwody grzewcze o numerach 2,3,4. Czujnik temperatury zewnętrznej. |
| Moduł nr 1 | 3 obwody grzewcze o numerach 5,6,7. |
| Moduł nr 2 | 3 obwody grzewcze o numerach 8,9,10. |
| Moduł nr 3 | 3 obwody grzewcze o numerach 11,12,13. |
| Moduł nr 4 | 3 obwody grzewcze o numerach 14,15,16. |
| Moduł nr 5 | Bufor. Solary. CWU nr 2. Czujnik temperatury powrotu. |
| Moduł nr 6 | Nie wykorzystany. |
| Moduł nr 7 | Nie wykorzystany. |
| Moduł Lambda | Moduł sondy Lambda. |

strona 27

Bufor – opcja:

Bufor – Nastawy:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Temp. zadana góra | Poniżej tej temperatury w górnej części bufora rozpoczyna się proces ładowania. |
| Temp. zadana dół | Powyżej tej temperatury w dolnej części bufora kończy się proces ładowania. |
| Program | Stały – bufor jest ładowany bez względu na porę czasowy – bufor ładowany tylko w określonych przedziałach czasowych. Przedziały ustalane są w menu „program czasowy” wyłączony – ładowanie bufora wyłączone |

Bufor – Serwis:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Minimalna temp. pomp | Minimalna temperatura bufora w górnej części przy której mogą pracować pompy obiegowe c.o. |
| Automatyczna temp. góra | Określa czy górna temperatura bufora (minimalna) zadawana jest ręcznie czy automatycznie. Automatycznie na podstawie zapotrzebowania innych odbiorników energii z bufora. |

Info:

Przydatne dla użytkownika informacje o urządzeniu, między innymi wersję oprogramowania sterownika

strona 26

Programowanie odbywa się w menu danego obwodu (np. ciepłej wody użytkowej, ogrzewania, bufora) i dla każdego elementu przebiega w ten sam sposób.

Przykład zaprogramowanego dnia tygodnia

Temp. ekonomiczna 00:00 do 6:00

Temp. komfortowa 6:00 do 9:00

Temp. ekonomiczna od 9:00 do 18:00

Temp. komfortowa od 18:00 do 24:00

Wybór dnia tygodnia. Po wejściu w menu „Program czasowy” dzień tygodnia pulsuje. Przyciskami strzałek należy wybrać dzień który chcemy ustawić lub tylko sprawdzić nastawy programu.

Programowanie. Po wybraniu dnia tygodnia i zatwierdzeniu przyciskiem „ENTER” zaczyna pulsować wskaźnik aktualnie programowanej godziny, jednocześnie godzina ta jest wyświetlana, a obok niej wyświetlana jest ikona obrazująca aktualnie wybraną strefę czasową (symbol słońca oznacza temperaturę komfortową, symbol księżyca oznacza temperaturę ekonomiczną). Aby przyjść do następnej godziny należy wcisnąć strzałkę w dół (temperatura ekonomiczna) lub strzałkę w górę (temperatura komfortowa). Jeżeli cały dzień jest już zaprogramowany zgodnie z naszym życzeniem należy wcisnąć przycisk „ENTER”. Po zatwierdzeniu zmian (lub anulowaniu) pulsować zaczyna dzień tygodnia.

Ogrzewanie:

strona 19

Pozwala wybrać numer obwodu centralnego ogrzewania. Wyboru obwodu dokonujemy strzałkami

Pozwala monitorować stan układu centralnego ogrzewania (czujnik temp. c.o. – opcja)

Nastawy:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Temperatura komfortowa | Temperatura zadana w pomieszczeniu w okresie grzania. |
| Program | Programy: czasowy – zgodnie z zaprogramowanymi przedziałami stały – bez względu na przedziały czasowe utrzymywana jest temperatura komfortowa wyłączony – wyłącza grzanie ekonomiczny – przez cały okres utrzymywana jest temperatura ekonomiczna w pomieszczeniach |
| Temperatura ekonomiczna | Temperatura zadana w pomieszczeniu poza okresem grzania. |

strona 20

Kocioł:

Powyższy wykres przedstawia temperaturę kotła oraz moc palnika. „Liczba godzin” określa, ile godzin temu od chwili obecnej kocioł zachowywał dane parametry pracy. Na całym ekranie wyświetlane są statystyki z 2 godzin. Ekrany przełączamy przyciskami „w górę” oraz „w dół”.

Kocioł – Nastawy:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Temp. zadana kotła | Temperatura czynnika grzewczego w kotle jaką będzie utrzymywał regulator. Menu aktywne jest tylko w trybie pracy ciągłej. |

Kocioł - Serwis:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Temp. MIN pomp | Temperatura powyżej której regulator może załączyć pompy. |
| Tryb pracy | Tryb pracy kotła: auto – temperatura ustalana automatycznie ciągły – temperatura jest utrzymywana stale |
| Histereza | Temperatura kotła musi zmniejszyć sie o tą wartość aby nastąpiło uruchomienie palnika. |
| MIN temp. powrotu |  |
| Czas mieszacza powr. | Określa czas pełnego otwarcia mieszacza powrotu. |
| Test pompy kotłowej | Uruchamia pompę kotłową niezależnie od innych warunków. |
| Test mieszacz powrót | Uruchamia siłownik mieszacza powrotu niezależnie od innych warunków. |

strona 25

Woda Użytkowa:				Pozwala wybrać numer obwodu c.w.u.

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| MAX Tzew pomp komf. | Maksymalna temperatura zewnętrzna przy której może pracować pompa obiegowa w przedziale komfortowym. |
| MAX Tzew pomp ekon. | Maksymalna temperatura zewnętrzna przy której może pracować pompa obiegowa w przedziale ekonomicznym. |
| MIN Tco pomp | Minimalna temperatura wyliczona c.o. przy której może pracować pompa obiegowa c.o.. |
| Źródło | Określa źródło energii dla obwodu c.o. |
| Temp. Maksymalna | Maksymalna temperatura wyliczeniowa dla c.o. |
| Czas mieszacza | Czas pełnego otwarcia mieszacza. |
| Priorytet CWU | Priorytet c.w.u. dla danego obwodu c.o. Podczas grzania c.w.u. pompa c.o. nie pracuje. |
| Test pompy | Uruchamia pompę obiegową niezależnie od innych warunków. |
| Test mieszacz | Uruchamia siłownik mieszacza niezależnie od innych warunków. |
| Nazwa obwodu | Nadaje nazwę dla obwodu centralnego ogrzewania |
| Temp. CO dla -20°C | Punkt krzywej grzewczej dla -20°C. |
| Temp. CO dla 0°C | Punkt krzywej grzewczej dla 0°C. |
| Temp. CO dla 10°C | Punkt krzywej grzewczej dla 10°C. |
| Współczynnik korekcji | Korekcja temperatury zadanej c.o. względem zadanej temperatury w pomieszczeniu na każdy 1°C. Np. Jeżeli współczynnik korekcji ustawiony jest na 6°C, temperatura zadana w pomieszczeniu na 20°C, a zmierzona w pomieszczeniu to 20,5°C wtedy temperatura obliczona c.o. zostanie obniżona o 3°C. |
| Tryb pracy | Określa tryb zadawania temperatury c.o. ręczny – temperatura c.o. zadawana ręcznie pogodowy – temperatura c.o. obliczana z krzywej grzewczej |
| Tco zadana ręcznie | Zadana temperatura c.o. gdy tryb pracy ustawiony jest na ręczny |
| Czujnik pokojowy | Określa czy w systemie zastosowano czujnik pokojowy. |
| Czujnik CO | Określa czy w systemie zastosowano czujnik CO. |
| Stała pompa | Tak – pompa pracuje po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu, obniżana jest temperatura obliczona c.o.. ( tylko przy zastosowaniu czujnika c.o. oraz pokojowego) Nie – po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu pompa jest wyłączana. |

Pozwala monitorować stan układu ciepłej wody użytkowej:

Ciepła woda użytkowa - Nastawy:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Temp. komfortowa | Temperatura zadana ciepłej wody użytkowej w okresie grzania. |
| Program | czasowy – zgodnie z zaprogramowanymi przedziałami stały – bez względu na przedziały czasowe utrzymywana jest temperatura komfortowa wyłączony – wyłącza grzanie |
| Zagrzej teraz | Grzeje jednorazowo ciepłą wodę do temp. komfortowej bez względu na program. |
| Histereza | Wartość o jaką może obniżyć się temperatura ciepłej wody użytkowej. |
| Temp. ekonomiczna | Temperatura zadana ciepłej wody użytkowej poza okresem grzania. |

Ciepła woda użytkowa - Serwis:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Delta źródła | Podwyższenie temp. źródła względem temp. zadanej c.w.u. podczas grzania. |
| Źródło | Określa źródło energii dla c.w.u. |
| Temp. maksyma | Maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej. |
| Delta MIN temp. | Minimalna różnica temp. między źródłem, a c.w.u. przy której mogą pracować pompy. |
| Test pompy | Uruchamia pompę obiegową niezależnie od innych warunków. |
| Nazwa obwodu | Nadaje nazwę dla obwodu c.w.u. |

strona 24

Ogrzewanie – Serwis:

strona 21

Palnik:

| Status | Opis |
| --- | --- |
| Wyłączony | Palnik nie pracuje. Zgoda na pracę wyłączona. |
| Czyszczenie | Czyszczenie palnika silnym strumieniem powietrza. |
| Rozpalanie | Rozpalanie paliwa. Podanie wstępnej dawki paliwa, uruchomienie zapalarki oraz dmuchawy. |
| Rozżarzanie | Po wykryciu płomienia w fazie rozpalania podanie dodatkowej porcji paliwa oraz zwiększenie mocy dmuchawy dla rozżarzenia paleniska. |
| Moc 1 | Palnik pracuje z mocą pierwszą. |
| Moc 2 | Palnik pracuje z mocą drugą. |
| Modulacja | Palnik pracuje z mocą modulowaną. |
| Wygaszanie | Wygaszanie paleniska. Praca podajnika palnika oraz dmuchawy, aż do całkowitego zaniku płomienia. |
| Stop | Palnik nie pracuje ale jest zgoda na jego pracę. Wymagana temperatura kotła osiągnięta. |

Po wyłączeniu regulatora w zależności od wcześniejszego stanu, palnik może jeszcze pracować (wygaszanie) stanu tego nie należy przerywać. Jeżeli urządzenie ma zostać wyłączone od sieci elektrycznej należy odczekać proces wygaszania, aż status palnika będzie „wyłączony”.

Testowanie urządzeń w menu PALNIK możliwe jest tylko gdy regulator jest w trybie OFF.

Strona 22

Palnik - Nastawy:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Podaj paliwo | Uruchamia podajnik paliwa niezależnie od innych funkcji. |
| Praca palnika | Zgoda na pracę palnika. |
| Typ paliwa | Określa rodzaj spalanego paliwa. |

Palnik - Serwis:

| Funkcja | Opis |
| --- | --- |
| Powietrze MIN (moc 20%) | Minimalna ilość powietrza przy modulacji gdy moc palnika 20% lub przy mocy 1. |
| Powietrze MAX (moc 100%) | Maksymalna ilość powietrza przy modulacji gdy moc palnika 100% lub przy mocy 2. |
| Podawanie MAX (moc 100%) | Maksymalny czas podawania paliwa przy modulacji gdy moc 100% lub przy mocy 2, na każde 20 sekund. |
| Moc MIN | Minimalna moc palnika podczas modulacji. |
| Moc MAX | Maksymalna moc palnika podczas modulacji. |
| Typ modulacji | Sposób pracy palnika, modulowana moc (Fuzzy Logic 2) lub dwa stopnie mocy(skokowa). |
| Próg foto | Jasność w palniku powyżej której regulator uznaje, że jest płomień. |
| Test zapalarka* | Włącza zapalarki w celu przetestowania. |
| Test podajnik palnik* | Włącza podajnik palnika w celu przetestowania. |
| Test podajnik zasobnik* | Włącza podajnik zasobnika w celu przetestowania. |
| Test dmuchawa* | Włącza dmuchawę w celu przetestowania. |
| Ilość paliwa test | Ilość podawanego paliwa poprzez podajnik zasobnika podczas ciągłej pracy przez 1 godzinę. |
| Wart. opałowa paliwa | Wartość opałowa zastosowanego paliwa ( kWh/kg). |
| Sterowanie Lambda | Określa czy regulator ma uwzględniać w procesie sterowania wartości tlenu z sondy Lambda. |
| Tlen moc MIN(20%) | Wartość zadana tlenu przy minimalnej mocy palnika 20%. |
| Tlen moc MAX(100%) | Wartość zadana tlenu przy maksymalnej mocy palnika 100%. |

Strona 23

# Text boxes

FU-WI Sp. z o.o.

Grochowska 5 B

82-300 Elbląg

tel. +48 /55/ 232 65 38			www.fuwi.pl

fax +48 /55/ 236 16 00	    e-mail: info@fuwi.pl

serwis@fuwi.pl

Notatki

Notatki

Spis Treści

Wstęp

Raport z pierwszego uruchomienia

Przeznaczenie Kotła

Budowa  Kotła

Wermikulit

Warunki Gwarancji

Eksploatacja  Kotła

Montaż łącznika plex

Warunki BHP

Pomieszczenie  Kotłowni

Automatyka  Kotła

Automatyka  Kotła

Zanim wezwiesz serwis

Hasło  Serwisowe

Usytuowanie kotła w pomieszczeniu - kotłownia

Nastawy  Palnika  Kotła

Instalacja kotła

Bezpośrednie  Podłączenie  Urządzeń

Obsługa  Panelu – Rozbudowa Magistrali CAN

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  Kotła

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  Kotła

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  Kotła

Obsługa  Panelu  Operatorskiego – Ustawienia

Obsługa  Panelu  Operatorskiego – Ustawienia

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  Kotła

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  Kotła

Obsługa  Panelu  Operatorskiego – Ustawienia

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  - Program czasowy

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  - Program czasowy

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  - Ogrzewanie

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  - Ogrzewanie

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  - Woda Użytkowa

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  - Ogrzewanie

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  Kotła - Palnik

Obsługa  Panelu  Operatorskiego  Kotła - Palnik